## Slide 1
Состояние сетей газораспределения и газопотребления. Анализ аварийности на ОПО

## Slide 2: Состояние сетей газораспределения и газопотребления
Контроль в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора осуществлялся инспекторским составом на территории Волгоградской области, Астраханской области, Пензенской области, Саратовской области и Республики Калмыкия.
Под контролем Управления находилось 2296 организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации ОПО, в том числе по:
Волгоградской области -312,
Астраханской области -251,
Республики Калмыкия -73,
Саратовской области -833,
Пензенской области -827.
Газораспределительных
организаций- 27
1

## Slide 3
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870, под контролем находилось
27725 организаций
2

## Slide 4: Протяженность газопроводов на поднадзорной Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора территории:
наружных газопроводов -73447,75 км;
подземных газопроводов - 43385,56 км (из них полиэтиленовых 17589,50 км);
отслуживших нормативный срок службы подземных стальных газопроводов- 3120,45км;
прошедших диагностирование –3133,29км;
подлежащих защите от электрохимической коррозии- 19286,18 км;
обеспеченных защитой в отчетном периоде - 19105,14 км;
подлежащих замене (перекладке)- 180,60км;
замененных в отчетном периоде- 93,75км.
3

## Slide 5
Количество технических устройств (ГРП, ШРП) на поднадзорной Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора территории:
ГРП (ГРУ), ШРП – 25088 ед..
Отслуживших нормативный срок службы – 2282 ед., (из них прошедших диагностирование 1628 ед. и реконструированных 313 ед.)
Сети газопотребления предприятий- 3093 ОПО
Число поднадзорных газифицированных котельных- 5367 шт.
Из них автоматизированных
(без персонала) – 665 шт.
оснащенных датчиками
СО, СН- 5361 шт.
4

## Slide 6: Данные по газопроводам, поднадзорным Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора
Регион | Кол-во организаций | Общая протяженность газопроводов, км |  |  |  |  | 
 |  | Всего | до 10 лет | 10 - 20 лет | 20 - 40 лет | свыше 40 лет | Трубопроводы, прошедшие экспертизу
Волгоградская область | 8 | 16497,91 | 4648,07 | 3584,93 | 5997,39 | 2267,52 | 1924,83
Саратовская область | 7 | 29533,3 | 6931 | 17635,6 | 3836,37 | 1130,33 | 1130,33
Пензенская область | 3 | 16486,06 | 8117,64 | 7136,83 | 887,33 | 344,26 | 344,26
Астраханская область | 3 | 3554,02 | 687,58 | 1210,73 | 1282,11 | 373,6 | 361,52
Республика Калмыкия | 1 | 2802,84 | 1328,52 | 849,16 | 625,15 | 0 | 0
ИТОГО | 22 | 68874,13 | 21712,8 | 30417,25 | 12628,35 | 4115,71 | 3760,94
5

## Slide 7: По результатам анализа проведенных проверок основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:
не обеспечивается переоформление лицензий на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в связи с изменением лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
неудовлетворительная организация работ по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;
низкий уровень производственного контроля за своевременным и качественным проведением комплекса мероприятий;
6
не проводятся своевременно экспертизы промышленной безопасности и не выполняются компенсирующие мероприятия согласно экспертиз промышленной безопасности;
отсутствие или просроченная аттестация руководителей и ИТР в области промышленной безопасности;
несоблюдение обязательных требований при организации и проведении газоопасных работ.

## Slide 8: По результатам анализа проведенных проверок основными нарушениями требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г. №870, являются:
отсутствие эксплуатационной документации на газопроводы и ГРПШ;
отсутствие свидетельств о метрологической поверки сигнализаторов загазованности.
7
не обеспечивается мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) металла трубы;
не в полном объеме осуществляется техническое обслуживание, текущий ремонт и наладка технологических устройств;
непредставление документов (материалов) технического диагностирования технологических устройств сети газопотребления;

## Slide 9: Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов:
Устаревшие технические устройства на предприятиях и отсутствие, каких либо планирований и проведения работ по модернизации и техническому перевооружению технических устройств;
Большой срок процедуры передачи бесхозных газопроводов на баланс муниципальных образований.
Отсутствие нормативных документов по продлению сроков эксплуатации зданий, сооружений, технических устройств на объектах технического регулирования (не внесенных в реестр опасных производственных объектов);
8
Отсутствие новых нормативных документов взамен отмененных ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» Госгортехнадзора Российской Федерации.

## Slide 10
Модернизация. Техническое перевооружение.
На предприятиях АО «Волгоградгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Волгоград»
В период с 2010г. по 2016г. проведена
реконструкция 3-х ГГРП в Волгограде
9

## Slide 11
10
Ввод в эксплуатацию ГГРП позволил обеспечить бесперебойное газоснабжение и стабильное давление для потребителей, увеличить пропускную способность газопроводов и осуществить технологическое подключение перспективных и объектов нового строительства, инфраструктуры обеспечивающей проведение мероприятий программы подготовки Волгоградской области к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в городском округе город-герой Волгоград.
Объекты оснащены системой телеметрии, осуществляющей контроль за всеми параметрами, влияющими на безопасное газоснабжение, системой видеонаблюдения и охранной сигнализации.

## Slide 12
Объекты сетей газораспределения | Установлено в |  |  | Запланировано оснастить в
 | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г.
Устройства ЭХЗ | 82 | 92 | 117 | 73
Пункты редуцирования газа | 60 | 131 | 177 | 40
Итого: | 142 | 223 | 294 | 113
11
Оснащение средствами телеметрии (СТМ) объектов сетей газораспределения АО "Газпром газораспределение Волгоград" и ГРО Волгоградской области (с учетом АО "Волгоградгоргаз")

## Slide 13: Автоматическая система управления технологическим процессом распределения газа
Система представляет собой аппаратно-программный комплекс и предназначена для реализации задач автоматизированного сбора и передачи технологических параметров о состоянии ГРП/ШРП и других объектов газовой сети, а также имеет возможность реализации удаленного управления.
12

## Slide 14
В настоящее время АСУТП выполняет следующие основные функции:
сбор, предварительная обработка и передача данных от датчиков на центральный диспетчерский пункт;
представление информации о текущем состоянии и об истории процесса на мониторах АДС;
регистрация аварийных ситуаций и значений технологических параметров;
сигнализация о выходе значений технологических параметров из аварийных и предаварийных границ (аварийная и предупредительная сигнализации);
просмотр экранных форм, графиков;
возможность интеграции в систему дополнительных узлов автоматизации.
13

## Slide 15
Основные контролируемые параметры:
Для ШРП/ГРП/ГГРП
давление на входе;
давление на выходе;
перепад давления на фильтре;
температура в помещении;
загазованность помещения;
открытие/закрытие входной двери в технологическое помещение;
открытие/закрытие двери шкафа телеметрии.
Для СКЗ
выходное напряжение;
выходной ток;
защитный потенциал;
открытие/закрытие двери шкафа СКЗ.
На протяжении 8 лет газораспределительные организации Волгоградской области заключают договора на эксплуатацию газопроводов
14

## Slide 16
Основными причинами возникновения аварий и инцидентов на ОПО газораспределения и газопотребления являются :
воздействия внешних факторов, влияющих на безопасность технологических процессов;
техническое состояние ОПО;
недостаточная проработка планов производства работ;
несвоевременное и некачественное обслуживание;
неисправность или отсутствие
средств обеспечения безопасности;
низкая квалификация персонала.
Аварийность и травматизм
15

## Slide 17: Аварийность и травматизм
За 6 месяцев 2016 года на объектах газораспределения и газопотребления
несчастные случаи отсутствовали.
В 2015 году произошел 1 групповой несчастный случай со смертельным
исходом по причине нарушения техники безопасности.
02 июня 2015 года в 12 час. 00 мин. во время производства работ на опасном производственном объекте III класса - «Сеть газоснабжения г. Пенза» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 40 слесарь АО «Метан» Сиднев Ю.А., находящийся в газовом колодце, зацепился противогазом за скобу и упал на дно колодца, находящиеся наверху слесари Белотелов Ю.И. и Аверин Е.В. предприняли попытку вытянуть его за спасательную веревку, но Сиднев Ю.А. зацепился ногой за газовую трубу, в это время слесарь Баландин А.В. привязал веревку и спустился в колодец, где потерял сознание, бригадой была вызвана машина скорой помощи и предпринята попытка оказания первой помощи; бригада скорой помощи констатировала смерть Баландина А.В. ,Сиднев Ю.А. был госпитализирован в больницу.
В ходе расследования комиссия Нижне-Волжского управления Ростехнадзора установила, что причинами несчастного случая со смертельным исходом явились:
отсутствие контроля за соблюдением трудовой дисциплины, нарушение правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда, выразившихся, в том числе, в нахождении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;
выдача наряда-допуска на производство газоопасных работ, не отражавшего в полной мере место и характер работ, технологическую последовательность основных операций при выполнении работ, достаточные меры безопасности при выполнении газоопасных работ;
ненадлежащий контроль за соблюдением мер предосторожности подчиненными, при проведении газоопасных работ, за выполнением Правил внутреннего трудового распорядка;
отсутствие контроля за наличием средств индивидуальной защиты у членов бригады при выполнении газоопасных работ, со стороны должностных лиц АО «Метан»;
неудовлетворительная организация в АО «Метан» производства газоопасных работ.
16

## Slide 18: Аварийность и травматизм
За 6 месяцев 2016 года на объектах газораспределения и газопотребления произошло 11 инцидентов (в 2015г. – 7 инцидентов, всего -26).
Основными причинами инцидентов являются:
повреждение надземных газопроводов от наезда автотранспорта- 6 случаев;
ведение работ в охранных зонах газопроводов без уведомления и получения разрешения на производство работ у газораспределительной или эксплуатирующей организаций – 2 случая;
падение деревьев – 3 случая.
За 6 месяцев 2016 года на объектах газораспределения и газопотребления аварии отсутствовали.
Всего в 2015 году произошло 4 аварии, а именно разрушения (механические или коррозионные) газопроводов – 2, разрушения газового оборудования (технических устройств) – 2.
17

## Slide 19: ОАО «Волгоградгоргаз»
Дата происшествия: | 18.02.2015
Место аварии: | Подземный, газопровод среднего давления по ул.Шишкова, ул.51-ой Гвардейской дивизии в Дзержинском районе, г.Волгоград
Вид аварии: | Выброс опасных веществ; повреждение, разрушение ТУ
Краткое описание аварии:
Сеть газопотребления Дзержинского района. В результате подвижки
грунта был поврежден подземный газопровод среднего давления диаметром
720 мм.
Последствия аварии:
Экономический ущерб отсутствует. Пострадавших нет.
Технические причины аварии:
1. Трещина в сварном стыке газопровода.
2. При строительстве способ устранения технологического разрыва между несоосными плетями газопровода и фактическое его исполнение, привели к появлению в сварном стыке значительных остаточных напряжений.
3. Длительные динамические нагрузки на газопровод от большегрузного автотранспорта.
Организационные причины:
Отсутствуют.
Извлеченные уроки:
Недопустимо отступления от проектных решений при выполнении строительных работ на объектах сетей газораспределения и газопотребления.
18

## Slide 20
ОАО «Астраханьгазсервис»
Дата происшествия: | 14.05.2015
Место аварии: | Газопровод высокого давления от ГРС-1А до ГРС-1 вблизи с.Началово Приволжского района Астраханской области
Вид аварии: | Выброс опасных веществ;; повреждение, разрушение ТУ; нарушение режима работы
Краткое описание аварии:
Водителем трактора МТЗ-82 гос.№5626 АР 30, принадлежащего предприятию МУП «БИОМ», при расчистке несанкционированной свалки мусора, находящейся в охранной зоне газопровода, был поврежден кран конденсатосборника, с выходом газа наружу.
Последствия аварии: Экономический ущерб составил 172 тыс. руб. Пострадавших нет.
Технические причины аварии:
Механическое повреждение крана оголовка конденсатосборника газопровода высокого давления бульдозером при производстве работ по расчистке свалки мусора в зоне прокладки газопровода.
Организационные причины:
1. Организация несанкционированной свалки мусора в охранной зоне газопровода.
2. Отсутствие должного контроля со стороны руководства Приволжской КС ОАО «Астраханьгазсервис» за состоянием охранной зоны газопровода.
3. Отсутствие взаимодействия руководства с органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Производство работ в охранной зоне газопровода без согласования и без присутствия с эксплуатационной организацией газораспределительной сети.
Извлеченные уроки:
Недопустимо проведение работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.
Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы.
19

## Slide 21
Дата происшествия: | 07.06.2015
Место аварии: | Газопровод среднего давления расположенный по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Звездная, д. 1
Вид аварии: | Выброс опасных веществ; повреждение, разрушение ТУ; нарушение режима работы
Краткое описание аварии:
В результате пожара в охранной зоне газопровода произошло повреждение изолирующего фланцевого соединения расположенного на месте выхода газопровода из земли, с последующим выходом газа и его возгоранием.
Последствия аварии: Экономический ущерб отсутствует. Пострадавших нет.
Технические причины аварии:
1. Пожар в охранной зоне газопровода.
2. Повреждение фланцевого соединения вследствие возгорания сухой растительности в зоне прокладки газопровода.
Организационные причины:
1. Отсутствие должного контроля со стороны ОАО «Астраханьгазсервис» за состоянием охранной зоны газопровода.
2. Отсутствие взаимодействия ОАО «Астраханьгазсервис» с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в части обеспечения сохранности газопровода по адресу: г.Астрахань, ул.Звездная, 1, предупреждении аварий и чрезвычайных ситуаций.
3. Внесение постороннего источника зажигания в зону прокладки газопровода с последующим возгоранием сухой растительности.
Извлеченные уроки:
Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать безопасность, путем проведения противопожарных мероприятий.
ОАО «Астраханьгазсервис»
20

## Slide 22
Дата происшествия: | 18.07.2015
Место аварии: | «Станция газозаправочная (автомобильная) АЗС № 262» расположенная по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, 71.
Вид аварии: | Повреждение, разрушение ТУ.
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
Краткое описание аварии:
В результате ДТП (наезда транспортного средства на линию наполнения резервуара жидкой фазы СУГ) произошла разгерметизация газопровода жидкой фазы СУГ, что привело к неконтролируемому выбросу и растеканию СУГ по территории многотопливного автозаправочного комплекса АЗК № 262 и далее за его границы с последующим возгоранием.
Последствия аварии:
В результате аварии подвержено технологическое оборудование системы АГЗС и две автомашины.
Экономический ущерб составил 1863,5тыс. руб. Пострадавших нет.
Технические причины аварии:
1. Несоблюдение требований руководства по эксплуатации предприятия-изготовителя клапана электромагнитного взрывозащищённого СЕНС DN50PN25.
2. Недостаточность защиты от механических повреждений технологической системы автозаправочной станции.
3. Допуск в эксплуатацию газоанализатора «Сигнал-03-4» в комплекте с четырьмя датчиками довзрывных концентраций при отсутствии результатов его своевременной поверки.
21

## Slide 23
Организационные причины:
1. Техническим руководителем автозаправочной станции АЗК №262 или лицом, его замещающим, не осуществляется координация и общее руководство за проведением газоопасных работ по сливу газа из автоцистерн в резервуары, откачки неиспарившихся остатков газа из резервуаров, сливу газа из переполненных баллонов.
2. Неудовлетворительная организация по проверке знаний работников.
3. Неудовлетворительная организация по допуску к самостоятельной работе работников.
4. В смене отсутствует электротехнический персонал с соответствующей группой по электробезопасности.
5. Лицом, ответственным за проведение газоопасных работ не обеспечена правильность, и полнота принятых мер безопасности, достаточность квалификации лиц, назначенных исполнителями газоопасных работ, полнота и качество их инструктажа, техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности.
Извлеченные уроки:
Неукоснительно соблюдать требований промышленной безопасности при проведении работ по наполнению на АГЗС.
Не допускать эксплуатацию ОПО с не работающей или отключенной автоматикой безопасности.
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
22

## Slide 24
Минимизации количества аварий на объектах сетей газораспределения и газопотребления, вероятнее всего, удастся добиться необходимостью дополнительным введением принципа обязательности исполнения требований отобранных стандартов и сводов правил с целью повышения уровня безопасности объектов сетей газораспределения и газопотребления.
Также необходимо внести в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №542, дополнения в виде основных разделов: эксплуатация объектов систем газораспределения и газопотребления, в т.ч. на территориях с особыми условиями, локализация и ликвидация аварийных ситуаций с пунктами конкретных требований.
В целях предупреждения повреждений газопроводов при несанкционированных земляных работах в охранных зонах сетей газораспределения включить в КоАП РФ статью, предусматривающую административную ответственность за нарушение требований Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878.
Предложения
23

## Slide 25
Спасибо за внимание!